## Hmotnost kabelů a jejich průřez
Výpočet hmotnosti nejčastěji používaných kabelů a jejich celkový průřez
Typ kabelu |  | Hmotnost v kg/m | Průměr v mm | Průřez v mm2 | Počet Ks | Celkem Kg/m | Celkem průřez kabelů v mm2
CYKY | 2x1,5 | 0.105 | 8.1 | 51.5038 |  | 0 | 0
CYKY | 3x1,5 | 0.12 | 8.6 | 58.0586 |  | 0 | 0
CYKY | 4x1,5 | 0.15 | 9.3 | 67.8946 |  | 0 | 0
CYKY | 5x1,5 | 0.175 | 10.1 | 80.0778 |  | 0 | 0
CYKY | 7x1,5 | 0.225 | 11 | 94.985 |  | 0 | 0
CYKY | 12x1,5 | 0.36 | 14.6 | 167.3306 |  | 0 | 0
CYKY | 2x2,5 | 0.14 | 8.9 | 62.1799 |  | 0 | 0
CYKY | 3x2,5 | 0.17 | 9.5 | 70.8462 |  | 0 | 0
CYKY | 4x2,5 | 0.21 | 10.3 | 83.2806 |  | 0 | 0
CYKY | 5x2,5 | 0.26 | 11.2 | 98.4704 |  | 0 | 0
CYKY | 7x2,5 | 0.34 | 12.2 | 116.8394 |  | 0 | 0
CYKY | 12x2,5 | 0.57 | 16.3 | 208.5667 |  | 0 | 0
CYKY | 2x4 | 0.215 | 10.6 | 88.2026 |  | 0 | 0
CYKY | 3x4 | 0.255 | 11.2 | 98.4704 |  | 0 | 0
CYKY | 4x4 | 0.315 | 12.2 | 116.8394 |  | 0 | 0
CYKY | 5x4 | 0.38 | 13.8 | 149.4954 |  | 0 | 0
CYKY | 7x4 | 0.485 | 15 | 176.625 |  | 0 | 0
CYKY | 12x4 | 0.87 | 20 | 314 |  | 0 | 0
CYKY | 2x6 | 0.26 | 11.6 | 105.6296 |  | 0 | 0
CYKY | 3x6 | 0.325 | 12.3 | 118.7626 |  | 0 | 0
CYKY | 4x6 | 0.405 | 13.8 | 149.4954 |  | 0 | 0
CYKY | 5x6 | 0.5 | 15.1 | 178.9879 |  | 0 | 0
CYKY | 4x10 | 0.645 | 16.1 | 203.4798 |  | 0 | 0
CYKY | 5x10 | 0.77 | 18 | 254.34 |  | 0 | 0
CYKY | 4x16 | 0.925 | 18.6 | 271.5786 |  | 0 | 0
CYKY | 5x16 | 1.14 | 20.4 | 326.6856 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x25 | 1.36 | 23.8 | 444.6554 |  | 0 | 0
1-CYKY | 5x25 | 1.74 | 26.1 | 534.7499 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x35+25 | 1.78 | 26.2 | 538.8554 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x35 | 1.81 | 26.2 | 538.8554 |  | 0 | 0
1-CYKY | 5x35 | 2.24 | 28.8 | 651.1104 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x50+35 | 2.06 | 30.4 | 725.4656 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x50 | 2.59 | 31.3 | 769.0566 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x70+50 | 2.8 | 34.9 | 956.1378 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x70 | 3.51 | 35.8 | 1006.0874 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x95+50 | 3.6 | 39.3 | 1212.4246 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x95+70 | 3.94 | 39.3 | 1212.4246 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x95 | 4.73 | 41.3 | 1338.9667 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x120+50 | 4.27 | 43 | 1451.465 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x120+70 | 4.43 | 43 | 1451.465 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x120 | 5.25 | 43 | 1451.465 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x150+70 | 5.35 | 46.8 | 1719.3384 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x150 | 6.62 | 46.8 | 1719.3384 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x185+95 | 6.78 | 49.8 | 1946.8314 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x185 | 8.03 | 49.8 | 1946.8314 |  | 0 | 0
1-CYKY | 3x240+120 | 8.57 | 56.4 | 2497.0536 |  | 0 | 0
1-CYKY | 4x240 | 9.69 | 56.4 | 2497.0536 |  | 0 | 0
Typ kabelu |  | Hmotnost v kg/m | Průměr v mm | Průřez v mm2 | Počet Ks | Celkem Kg/m | Celkem průřez kabelů v mm2
1-AYKY | 4x10 | 0.375 | 17.4 | 237.6666 |  | 0 | 0
1-AYKY | 5x10 | 0.433 | 18.8 | 277.4504 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x16 | 0.58 | 19.7 | 304.6506 |  | 0 | 0
1-AYKY | 5x16 | 0.6 | 21.3 | 356.1467 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x25 | 0.75 | 22.4 | 393.8816 |  | 0 | 0
1-AYKY | 5x25 | 0.88 | 24.4 | 467.3576 |  | 0 | 0
1-AYKY | 3x35+25 | 0.91 | 24.7 | 478.9207 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x35 | 0.94 | 24.7 | 478.9207 |  | 0 | 0
1-AYKY | 5x35 | 1.11 | 27.1 | 576.5118 |  | 0 | 0
1-AYKY | 3x50+35 | 1.22 | 28.9 | 655.6399 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x50 | 1.28 | 28.9 | 655.6399 |  | 0 | 0
1-AYKY | 3x70+50 | 1.56 | 32.2 | 813.9194 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x70 | 1.82 | 35.4 | 983.7306 |  | 0 | 0
1-AYKY | 3x95+70 | 1.75 | 39.3 | 1212.4246 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x95 | 1.84 | 39.3 | 1212.4246 |  | 0 | 0
1-AYKY | 3x120+70 | 2.06 | 43 | 1451.465 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x120 | 2.23 | 43 | 1451.465 |  | 0 | 0
1-AYKY | 3x150+70 | 2.46 | 46.8 | 1719.3384 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x150 | 2.74 | 46.8 | 1719.3384 |  | 0 | 0
1-AYKY | 3x185+95 | 3.01 | 49.8 | 1946.8314 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x185 | 3.37 | 49.8 | 1946.8314 |  | 0 | 0
1-AYKY | 3x240+120 | 3.81 | 56.4 | 2497.0536 |  | 0 | 0
1-AYKY | 4x240 | 4.22 | 56.4 | 2497.0536 |  | 0 | 0
Typ kabelu |  | Hmotnost v kg/m | Průměr v mm | Průřez v mm2 | Počet Ks | Celkem Kg/m | Celkem průřez kabelů v mm2
SYKFY | 2x2x0,5 | 0.03 | 5 | 19.625 |  | 0 | 0
SYKFY | 3x2x0,5 | 0.035 | 5.5 | 23.7462 |  | 0 | 0
SYKFY | 4x2x0,5 | 0.04 | 6 | 28.26 |  | 0 | 0
SYKFY | 5x2x0,5 | 0.055 | 7 | 38.465 |  | 0 | 0
SYKFY | 10x2x0,5 | 0.095 | 9 | 63.585 |  | 0 | 0
SYKFY | 15x2x0,5 | 0.11 | 10.5 | 86.5463 |  | 0 | 0
SYKFY | 20x2x0,5 | 0.14 | 12 | 113.04 |  | 0 | 0
SYKFY | 25x2x0,5 | 0.175 | 13 | 132.665 |  | 0 | 0
SYKFY | 30x2x0,5 | 0.205 | 14 | 153.86 |  | 0 | 0
SYKFY | 50x2x0,5 | 0.31 | 17 | 226.865 |  | 0 | 0
SYKFY | 100x2x0,5 | 0.585 | 23 | 415.265 |  | 0 | 0
Typ kabelu |  | Hmotnost v kg/m | Průměr v mm | Průřez v mm2 | Počet Ks | Celkem Kg/m | Celkem průřez kabelů v mm2
UTP 5e |  | 0.031 | 5 | 19.625 |  | 0 | 0
FTP 5e |  | 0.04 | 6.2 | 30.1754 |  | 0 | 0
UTP 6 |  | 0.043 | 6.1 | 29.2098 |  | 0 | 0
FTP 6 |  | 0.055 | 7.4 | 42.9866 |  | 0 | 0
Optický kabel | 2 vlákna | 0.013 | 3.5 | 9.6163 |  | 0 | 0
Optický kabel | 4 vlákna | 0.013 | 3.6 | 10.1736 |  | 0 | 0
Optický kabel | 8 vláken | 0.014 | 3.7 | 10.7467 |  | 0 | 0
Optický kabel | 12 vláken | 0.014 | 3.8 | 11.3354 |  | 0 | 0
Optická kabel | 24 vláken | 0.015 | 4 | 12.56 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem: | 0 | 0
*
* Doporučenou velikost žlabu v závislosti na celkovém vypočítaném průřezu požadovaných kabelů naleznete v níže uvedené tabulce, nebo listu č.2
| Typ žlabu |  |  | Doporučený typ žlabu |  |  | Maximální efektivní průřez žlabu
ARK-211110 | Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" | [5 empty] | 1320 mm2
ARK-211120 | Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ" | [5 empty] | 2900 mm2
ARK-211130 | Žlab MERKUR 2 150/50 "GZ" | [5 empty] | 4470 mm2
ARK-211140 | Žlab MERKUR 2 200/50 "GZ" | [5 empty] | 6050 mm2
ARK-211150 | Žlab MERKUR 2 250/50 "GZ" | [5 empty] | 7620 mm2
ARK-211160 | Žlab MERKUR 2 300/50 "GZ" | [5 empty] | 9200 mm2
ARK-211170 | Žlab MERKUR 2 400/50 "GZ" | [5 empty] | 12350 mm2
ARK-211180 | Žlab MERKUR 2 500/50 "GZ" | [5 empty] | 15500 mm2
ARK-211210 | Žlab MERKUR 2 100/100 "GZ" | [5 empty] | 6120 mm2
ARK-211220 | Žlab MERKUR 2 150/100 "GZ" | [5 empty] | 9440 mm2
ARK-211230 | Žlab MERKUR 2 200/100 "GZ" | [5 empty] | 12770 mm2
ARK-211240 | Žlab MERKUR 2 250/100 "GZ" | [5 empty] | 16090 mm2
ARK-211250 | Žlab MERKUR 2 300/100 "GZ" | [5 empty] | 19420 mm2
ARK-211260 | Žlab MERKUR 2 400/100 "GZ" | [5 empty] | 26070 mm2
ARK-211270 | Žlab MERKUR 2 500/100 "GZ" | [5 empty] | 32740 mm2
Technické informace kabelů jsou čerpány z katalogu společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

## Efektivní průřez žlabů
Maximální doporučená kapacita kabelů ve žlabech MERKUR 2
v závislosti na vnějším průřezu kabelů a jejich optimálním chlazení
M2 50/50 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
Efektivní | I | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x
průřez | II | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | III | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1320mm2 | IV | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 100/50 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
Efektivní | I | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | x
průřez | II | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | III | 27 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2900mm2 | IV | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 150/50 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
Efektivní | I | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | x | x
průřez | II | 28 | 22 | 16 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | III | 42 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4470mm2 | IV | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 200/50 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
Efektivní | I | 19 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | x | x
průřez | II | 38 | 30 | 22 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | III | 57 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6050mm2 | IV | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 250/50 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
Efektivní | I | 23 | 19 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | x | x
průřez | II | 46 | 38 | 28 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | III | 69 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7620mm2 | IV | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 300/50 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
Efektivní | I | 28 | 24 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | x | x
průřez | II | 56 | 48 | 36 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | III | 84 | 72 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
9200mm2 | IV | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 400/50 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
Efektivní | I | 38 | 32 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | x | x
průřez | II | 76 | 64 | 48 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | III | 114 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12350mm2 | IV | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 500/50 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
Efektivní | I | 48 | 40 | 30 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | x | x
průřez | II | 96 | 80 | 60 | 48 | 38 | 32 | - | - | - | - | - | -
žlabu | III | 144 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15500mm2 | IV | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 100/100 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
| I | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| II | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | -
Efektivní | III | 27 | 21 | 15 | 12 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | -
průřez | IV | 36 | 28 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | V | 45 | 35 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6120mm2 | VI | 54 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VII | 63 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIII | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| IX | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 150/100 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
| I | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
| II | 28 | 22 | 16 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | -
Efektivní | III | 42 | 33 | 24 | 21 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | -
průřez | IV | 56 | 44 | 32 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | V | 70 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9440mm2 | VI | 84 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VII | 98 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIII | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| IX | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 200/100 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
| I | 19 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
| II | 38 | 30 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | - | - | -
Efektivní | III | 57 | 45 | 33 | 27 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | -
průřez | IV | 76 | 60 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | V | 95 | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12770mm2 | VI | 114 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VII | 133 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIII | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| IX | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 250/100 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
| I | 23 | 19 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
| II | 46 | 38 | 28 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | - | - | -
Efektivní | III | 69 | 57 | 42 | 33 | 27 | 21 | - | - | - | - | - | -
průřez | IV | 92 | 76 | 56 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | V | 115 | 95 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16090mm2 | VI | 138 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VII | 161 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIII | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| IX | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 300/100 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
| I | 28 | 24 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4
| II | 56 | 48 | 36 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | - | - | -
Efektivní | III | 84 | 72 | 54 | 42 | 33 | 27 | - | - | - | - | - | -
průřez | IV | 112 | 96 | 72 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | V | 140 | 120 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19420mm2 | VI | 168 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VII | 196 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIII | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| IX | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
M2 400/100 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
| I | 38 | 32 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6
| II | 76 | 64 | 48 | 38 | 30 | 26 | 22 | 18 | 16 | - | - | -
Efektivní | III | 114 | 96 | 72 | 57 | 45 | 39 | - | - | - | - | - | -
průřez | IV | 152 | 128 | 96 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | V | 190 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26070mm2 | VI | 228 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VII | 266 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIII | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| IX | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-
M2 500/100 | Počet vrstev kabelů | do 10mm | 11-12mm | 13-16mm | 17-20mm | 21-25mm | 26-30mm | 31-35mm | 36-40mm | 41-45mm | 46-50mm | 51-55mm | 56-60mm
| I | 48 | 40 | 30 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8
| II | 96 | 80 | 60 | 48 | 38 | 32 | 28 | 24 | 20 | - | - | -
Efektivní | III | 144 | 120 | 90 | 72 | 57 | 48 | - | - | - | - | - | -
průřez | IV | 192 | 160 | 120 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | -
žlabu | V | 240 | 200 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32740mm2 | VI | 288 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VII | 336 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIII | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| IX | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -